PAGE  
2

Gmina Jastrzębia

                                        26 – 631  J A S T R Z Ę B I A

                 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

                              ZAMÓWIENIA    NR    9 / 2008
            „Budowa pompowni wodociągowej dla odbiorców                 Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej”
                                                                                                Jastrzębia, dn.5.08.2008r.
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

          p.n. „Budowa pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej”
1. ZAMAWIAJCY.
Gmina Jastrzębia  26 - 631  Jastrzębia.

Prowadzący sprawę:

Urząd Gminy w Jastrzębi  26-631 Jastrzębia

Osoba  upoważniona do kontaktowania się z oferentami:  Zdzisław Karaś

Marian Mąkosa tel. /48/ 384 05 11,   fax. /48/ 384 05 05.

Adres strony internetowej: www.jastrzebia.pl
Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@jastrzebia.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. Nr164 poz. 1163 z 2006r. z późniejszymi zmianami).
- przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8 
2.1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.jastrzebia.pl bądź można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400 .
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45 23 21 52 - 2.
3. l. Przedmiotem zamówienia jest  „Budowa pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej ”
Zadanie obejmuje budowę  strefowej przepompowni wody w miejscowości Kozłów  tj. 
- budowa kontenera z płyt warstwowych styropianowych gr.20cm o wymiarach 4,10x2,40   h=3,50m;

-   montaż zestawu hydroforowego o wyd. 35 m3/h ;

-   montaż zbiornika stalowego o poj. 50 m3 z obsypaniem ziemią;

-   montaż przyłącz wodociągowych wraz z zasuwami odcinającymi o średnicy 160 PVC dł. 83mb;

-  ogrodzenie terenu wraz z bramą i  furtką wjazdowa na słupkach metalowych obetonowanych w   gniazdach o długości 155 mb;

-  utwardzenie placu manewrowego tłuczniem o pow. 240 m2; 
-  instalacja elektryczna wewnętrzna dla przepompowni wody zlokalizowanej w Kozłowie;
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.
3.2. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również wszelkie inne roboty, prace, badania laboratoryjne, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, zbiorczego zestawienia kosztów – przedmiarem robót oraz wizji w terenie)

3.3. Prace na obiekcie wykonać należy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji.

3.4. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w pkt. 3.3. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych branżowych, przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej. W przypadku wystąpienia sprzeczności między dokumentacją projektową, zbiorczym zestawieniem kosztów a specyfikacją techniczną wiążącą decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający. 
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia  30 październik  2008r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy składający ważną i odpowiednią ofertę oraz:
5.1. którzy, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

5.2. którzy, spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5.3. którzy, wykażą referencje w ciągu ostatnich dwóch lat tj. od 1.01.2006r. do 31.12.2007r.  dwóch zadań podobnych do przedmiotu zamówienia (o wartości co najmniej 100.000PLN) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, (referencje z informacją o wartości wykonanych robót),

5.4. którzy, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

5.5. którzy, dysponują kadrą posiadającą uprawnienia budowlane:

· kierownik budowy – 1 osoba,
· robotnik – 3 osoby,
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.
6. DOKUMENTY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty).

6.1. Formularz oferty

Ofertę należy sporządzić  na druku przekazanym w materiałach przetargowych  z podpisem osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym - uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

6.2. Załączniki do oferty:

1.- W formie załącznika nr 1  - parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy wzór umowy przekazany w materiałach przetargowych (podpisany na wszystkich stronach).

2.- W formie załącznika nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień 

publicznych (na druku załączonym do materiałów przetargowych).

3.- W formie załącznika nr 3 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku spółek cywilnych - dodatkowo załączyć umowę spółki cywilnej.

UWAGA; Za aktualne zostanie uznane także zaświadczenie wydane wcześniej , którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie.

 Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.
4.- W formie załącznika nr 4 – zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat lub zaświadczenie że ,uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

5.- W formie załącznika nr 5 – zaświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . 

6.- W formie załącznika nr 6 -  wykaz personelu technicznego przedsiębiorstwa, w tym wskazanie pracowników skierowanych do pracy przy realizacji zamówienia. 

7.- W formie załącznika nr 7 - kserokopia uprawnień  kierownika budowy.

 8.- W formie załącznika nr 8 - wykaz ważniejszych robót wykonanych w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2007r. podobnych do przedmiotu zamówienia z podaniem ich zakresu,  wartości, daty oraz miejsca robót. 

9.- W formie załącznika nr 9 - dokumenty potwierdzające, że roboty o charakterze podobnym  do przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla robót wymienionych w  załączniku  nr 8  zostały wykonane z należytą starannością  /referencje/. 

10.- W formie załącznika nr 10, – zestawienie zbiorcze robót do wykonania.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, że wystarczającym 

powodem wykluczenia oferty może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych wyżej dokumentów dołączonych do oferty potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i ustawy prawo zamówień publicznych. Przyczyną odrzucenia oferty będą również wszelkie odstępstwa od warunków określonych w SIWZ, jej niezgodność z ustawą prawo zamówień publicznych.
Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów  Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), co do których oferent zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom  innym niż Zamawiający, muszą być oznaczone klauzulą „TAJNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego  zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda oferenta na ujawnienie zainteresowanym takich informacji zawartych w jego ofercie. 

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności : 

- aktualny odpis z właściwego rejestru.

- informacje ujawnione przez zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 
- ceny ryczałtowe  na roboty budowlane, zaświadczenia , oświadczenia. 
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
7.1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji   istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego.

Wnioski kierowane drogą elektroniczną  lub faksem na nr /0-48/ 384-05-05 muszą być potwierdzone pisemnie.

7.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi. Analogiczna w treści odpowiedź udzielona będzie  także wszystkim  pozostałym oferentom bez ujawnienia źródła zapytania jak również zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
7.3. W toku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne wszelkie oświadczenia , 

wnioski , zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Przekazanie ich za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczna uważa się za złożona w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i zostaną niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

7.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

7.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
7.6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 
 8. WADIUM
 8.1.Ustala się wadium w wysokości:

                      4.000 PLN (cztery tysiące).

8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:

             - w pieniądzu    

    - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

    -  w gwarancjach bankowych,

      - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109,poz. 1158 oraz z 2002r. z późn. zmianami).  

8.3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przesłać przelewem bankowym lub 
przekazem pocztowym na rachunek B. S. Radom  Nr  05 9147 0009 0021 0656 2000 0005  w 
terminie do dnia 21. 08. 2008 r. do godz. 1000 /za spełnienie tego warunku uznaje się wpływ środków na rachunek Zamawiającego w wyznaczonym terminie/.

8.4. Pozostałe bezgotówkowe formy wadium wymienione w pkt. 14.2 wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębi do Referatu Finansowego pokój nr 17, najpóźniej w dniu 21.08.2008 r. do godz.1000. Przy przekazywaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie pokwitowanie. 

8.5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia oferenta):

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres

b) określać kwotę gwarantowaną w PLN. (ustaloną w S.I.W.Z.)

c) określać termin ważności (wynikającą  ze S.I.W.Z.)

d) podać przedmiot gwarancji  (wynikającą  ze S.I.W.Z.)

e) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

8.6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych  w art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.  

8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

        -   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn      leżących po stronie wykonawcy.

8.8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.9. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
9. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

9.1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
9.2. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania z ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181 ust.1 ustawy).
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie strony winny być ponumerowane wraz z wszystkimi załącznikami do oferty. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

10.2. Zaleca się aby Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki była podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Upoważnienie do podpisania oferty /z potwierdzeniem aktualności na dzień  złożenia oferty/ winno być dołączone do  oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
10.3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej ofertę.

10.4. Wszystkie załączniki do oferty dołączone w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez  wykonawcę. 

10.5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

         Cena oferty powinna określać cenę całkowitą wykonania zadania. Do wyboru najkorzystniejszej oferty  będzie rozpatrywana cena całkowita wykonania przedmiotu zamówienia.
10.6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się  w jednym egzemplarzu.

10.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

10.8. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10.9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  powinna być trwale spięta. 

10.10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

10.11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie ma być wykonywana robota oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które 

mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

10.12. Ofertę należy umieścić  w  kopercie - która winna być zaadresowane na adres Zamawiającego:
        Urząd Gminy   

         26-631 Jastrzębia . 
       -oraz będą posiadać oznaczenia: 
       " Budowa pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej”
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, winna posiadać  nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.  
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i ilość stron wpisana do oferty.
10.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie ofert pierwotnych przy czym kopertę należy dodatkowo opatrzyć zapisem „ZMIANA OFERTY”
10.12.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z postępowania. Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia Wykonawcy, przed upływem terminu składania ofert.
11. TERMIN ORAZ MIEJSCE DO SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .

11.1. Oferty należy składać do dnia  27 sierpnia 2008r. do godz. 1000 w siedzibie  Zamawiającego: Urząd Gminy w Jastrzębi, pok. Nr 9.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

UWAGA: Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki.
11.2. Jawne otwarcie złożonych ofert  nastąpi w dniu 27 sierpnia 2008r o godz.1010  w  siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Jastrzębi pok. nr 1.

11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.4.Podczas otwierania kopert  Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

a/ stan otwieranych kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/,

b/ nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana.

c/ ceny ofertowe,

d/ termin wykonania zamówienia

11.5. Oceny ofert dokona komisja przetargowa w oparciu o kryteria określone niniejszą specyfikacją.

11.6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie spełnia warunków określonych w art.89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY :
12.1. Łączna cena ofertowa brutto ( wraz z podatkiem VAT) ) stanowi kwotę ryczałtową.  
12.2. Cena ofertowa  stanowić będzie wartość ryczałtową nie podlegającą zmianom ani waloryzacji.
12.3. Cena ostateczna musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
12.3. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą za zrealizowany zakres prac będący przedmiotem niniejszego zamówienia będzie w polskich złotych (PLN) . 
12.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, których mowa w art.67 ust1 pkt.6  i dodatkowych, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 5.

13. KRYTERIA OCENY OFRTY

13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów 

         (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):


13.1.1.  Cena ( koszt )oferty 
                 -  100 %  (max 100 pkt)


13.2.    Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:


13.2.1. Ocena ceny oferty - będzie przeprowadzona na podstawie następujących wzorów:

    
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

   
 Ci - ceny poszczególnych ofert

   
 X( Ci ) = Cmin / Ci


Iloczyn wskaźnika X(Ci) i maksymalnej ilości punktów (100) określi liczbę punktów przyznanych za cenę oferty

    
P(Ci) = X(Ci) x 100pkt

         Ilość punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

13.3.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
W przypadku kiedy oferta zawiera błędy w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe  w obliczaniu ceny w trybie art. 88  pkt.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci będą powiadomieni pisemnie. Wyniki przetargu będą również publikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Urzędu .

14.2. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.3.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.
14.5.  Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostanie wniesione przed podpisaniem umowy. 

15.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z poniżej podanych form:

            - w pieniądzu    

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach bankowych,

            - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

            - poręczeń udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu oferent wniesie je na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winna spełniać co najmniej następujące wymogi:

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres,

b) określać kwotę gwarantowaną w PLN. (ustaloną w S.I.W.Z.)
c) określać termin ważności (wynikającą  ze  S.I.W.Z.)

d) podać przedmiot gwarancji  (wynikającą  ze S.I.W.Z.)

e) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

15.3. Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót  zostanie zwolniona  w ciągu 30 dni  po odbiorze końcowym, pozostała jego część tj. 30% zatrzymana na poczet zabezpieczenie roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia  zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie umownego okresu gwarancji i rękojmi.
15.4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy Oferent wniesie  w pieniądzu, 
Zamawiający  zwróci je  wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty  prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew  pieniędzy na rachunek wykonawcy.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane  w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych  ( j.t. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006r. z późniejszymi zmianami).

17. DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA.

Dokumentację przetargową stanowią:

17.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem oferty i  wzorami załączników.

ZATWIERDZAM
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Strefowej przepompowni wody we wsi Kozłów gm Jastrzębia 

Zakres robót :

Roboty, których obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przyłącz  wodociągowych budynku kontenera i zbiornika wody pitnej.

Zakres robót budowlanych wchodzą  :

     Roboty ziemne przygotowawcze  

-  Roboty w zakresie budowy rurociągów – sieci wodociągowe  

-  Roboty budowlane przy budowie kontenera 

- Roboty budowlane przy budowie zbiornika wody .

- Roboty przy budowie ogrodzenia 

 - Roboty przy budowie placu manewrowego 
- Roboty elektryczne, wewnętrzne  .

Zakres robót : 

1. roboty ziemne  i roboty montażowe  przy budowie  przyłącz wodociągowych z rur PVC o średnicy 160  mm .dl. 83 .

2. Budowa studzienki  zasuwowej o średnicy 1200 mm z kręgów betonowych.

3. budowa kontenera z płyt warstwowych styropianowych o grubości 20cm i  wymiarach 4.10x 2,40 i h =3,4m wysokości 

4. montaż zbiornika stalowego o poj. 50 m 3 na wodę pitną wraz z jego obsypaniem .

5. ogrodzenie terenu na słupach metalowych obsadzonych w gniazdach betonowych

i siatka ocynkowaną  wys. 1,50 m i brama wjazdowa z furtka o szerokości  5 m o

długości 155 mb,

6 .     utwardzenie placu manewrowego tłuczniem drogowym o gr. 15 cm i z podbudowa 

       filtracyjną  o grubości 10 cm z pospółki .
7.instalacja elektryczna wewnętrzna dla przepompowni wody zlokalizowanej w Kozłowie na działce nr 79/3
Ogólne wymogi wykonania robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość robót za wszelkie wbudowane materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie wykonywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni czynniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wymagania stawiane w stosunku do zatrudnionych pracowników

· Każdy pracownik zatrudniony powinien być przeszkolony w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

· Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną dostosowaną do rodzaju wykonywanej pracy

· Obsługujący urządzenia i sprzęt powinni posiadać aktualne badania lekarskie i uprawnienia do jego użytkowania

· Wszyscy pracownicy mają obowiązek powiadamiania kierownika budowy o niesprawności sprzętu, narzędzi i zabezpieczeń oraz zawiadamiać o każdym zauważonym wypadku lub zagrożeniu.

WYMOGI PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW
UWAGI OGÓLNE

1. Do prac przy  wykonywaniu wykopów może być dopuszczony pracownik, który:

· • został poinstruowany w zakresie wykonywania wykopów,

· • ma odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim.

2. Do pracy należy przystąpić wypoczętym, ubranym w odzież roboczą, rękawice robocze,
hełm ochronny oraz w razie potrzeby buty gumowe.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:

· Przygotować narzędzia pracy, jak: łopaty, przecinak, oskardy, szufle, motyki, drągi
stalowe, kliny, młoty, kleszcze, siekiery itp.

· Dobrać odpowiednie narzędzia w zależności od rodzaju robót i kategorii gruntu.

· W zależności od głębokości wykonywanego wykopu, przygotować odpowiednią ilość i rodzaj materiałów zabezpieczających ściany wykopu. Ściany wykopu powinny być zabezpieczone 
· (obudowa ścian), jeśli głębokość przekracza 2m w skałach zwartych jednorodnych. W pozostałych gruntach -jeśli głębokość przekracza 1m. 
PODSTAWOWE WARUNKI PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW
1. Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 2 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

· bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 5 mm kl. III/IV lub elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej balom drewnianym,

· bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm kl. III/V,

· bale drewniane podzastrzałowe o grubości co najmniej 100 mm kl. III/IV,

· okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe, zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu, wykonane z okrąglaków o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 20 cm.

2. Rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów, o których mowa w pkt l, powinien wynosić:

· w układzie pionowym do l m,

· w układzie poziomym do 1,5 m.

3W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych w pkt 1 sposób podparcia lub rozparcia  ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

4. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Czynności tej nie wolno wykonywać w okresie zimowym.

5. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych oprócz wymagań wyżej wymienionych, powinny być spełnione następujące warunki:

· górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15 m. W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych w pkt l sposób podparcia lub rozparcia ponad teren,

· wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia,

· stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem pracowników do wykopu,

· rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie,

· pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostałych - o 0,3m może odbywać się po odeskowaniu ścian,

· w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,

· w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudować pomost.

6. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy |żurawia,

· stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem pracowników do wykopu,

· rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie,

· pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostałych - o 0,3m może odbywać się po odeskowaniu ścian,

· w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego,

· w razie konieczności dokonywania pośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudować pomost.

7. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji  projektowej wówczas, gdy:

· roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,

· głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m,

· gdy teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu,

· grunt stanowią siły skłonne do pęcznienia,

· wykopy wykonuje się na terenach osuwiskowych.

8.Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym należy:

· w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki terenu umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu,

· likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie gruntu naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,

· sprawdzać skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy

9.Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

10.Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

11.Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz posługiwanie się urządzeniami służącymi do wydobywania urobku do przewozu pracowników jest zabronione. 

12 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

13. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

14. Jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien być przykryty szczelnym i wytrzymałym pomostem.

15. Pojemniki do transportu urobku powinny być ładowane do 2/3 ich wysokości.

16. Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

· w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

17. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

18. Przy zasypywaniu obudowanych wykopów, deskowanie należy usuwać stopniowo, zaczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

19. Deskowanie można usuwać jednorazowo z wykopów wykonanych:

· w gruntach spoistych - nie więcej niż na 0,5 m,

· w pozostałych gruntach - nie więcej niż na 0,3 m.

· wykonanie wykopu przyjęto 90% mechanicznie i 10% ręcznie przy formowaniu dna kanału

Przyjęto w projekcie całkowicie wymianę gruntu w pasie drogowym  a w pozostałej części poza pasem drogowym wymiana gruntu ogranicza się do strefy ochronnej kanału.

Wywózka ziemi i przywózka pospółki na zasypanie wykopu ustala się na odległość 4km.

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI PO WYKONANIU WYKOPU
1. Zabezpieczyć wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokości 1,1 m a ustawionymi w odległości nie mniejszej niż l m od krawędzi wykopu. W sytuacjach koniecznych wykop należy przykryć szczelnie balami. Wykopy na placach, ulicach i innych miejscach dostępnych dla osób postronnych zabezpieczyć barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz palącymi się o zmroku światłami ostrzegawczymi.

2. Uporządkować teren robót ziemnych.

3. Oczyścić, zakonserwować i przenieść narzędzia do przeznaczonego pomieszczenia.

UWAGI KOŃCOWE
l. W razie prowadzenia wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. kierownictwo robót powinno określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, od ww. instalacji.

2.W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopów, jakichkolwiek instalacji, należy niezwłocznie przerwać prace i zawiadomić kierownictwo w celu podjęcia dalszych decyzji.

3. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopów niewybuchów lub nie zidetyfikowanych przedmiotów, należy niezwłocznie powiadomić kierownictwo, a miejsce ogrodzić i zaopatrzyć w napisy ostrzegawcze.

4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

5. W razie wątpliwości, co do bezpiecznego wykonywania pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

Wykopy  wykonać zgodnie z PN-B/10736 :1997

I. Wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania przyłącz wodociagowych

1.1. Wymagania ogólne

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, jakim jest sieć kanalizacyjna:

1) Wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo Budowlane, to jest w szczególności:

a) bezpieczeństwo konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

e) ochronę przed hałasem i drganiami,

f) oszczędność energii.

2) Warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawy Prawo budowlane, to jest:

a) utrzymywanie właściwego stanu technicznego,

b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2 Usytuowanie
2.1 Przewody sieci wodociągowej o średnicy 160 i PVC   będą zamontowane trasie poza drogami / częściowo bark zgody właścicieli i poprowadzone będą w drogach gminnych i powiatowych./ łączone za pomocą wcisku na uszczelki gumowe.  

 elektrokształtek lub łączone za pomocą złączek dla rur PE.

 Zasuwy odcinające odcinające  typu AKVA bezpośrednio w gruncie trzpienie zasuw wyprowadzić do wysokości terenu i zabezpieczyć płytkami betonowymi z otworem .

a) na terenie zabudowanym:

- w ulicach istniejących i projektowanych, w liniach rozgraniczających ulic, poza jezdniami,

- w ulicach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych dopuszcza się usytuowanie pod jezdniami

kanału sanitarnego .b) poza terenem zabudowanym: wzdłuż dróg poza pasem jezdni, np.: w poboczu lub w terenie z zapewnieniem dojazdu do kanału

2.2 Trasy przewodów przyłącz wodociągowych  powinny przebiegać prosto z najmniejszą ilością zmian kierunku.

2.3 Odległości sieci kanalizacyjnych od obiektów budowlanych, zieleni i gazociągów układanych w ziemi określa tablica

Podstawowe odległości skrajnymi przewodów sieci kanalizacyjnej
od obiektów budowlanych i zieleni
	Lp.

	Obiekt budowlany lub zieleń

	Odległość skrajni przewodu sieci
kanalizacyjnej [m]


	
	rodzaj

	miejsce odniesienia
dla określenia
odległości

	grawitacyjnej

	ciśnieniowej,
podciśnieniowej
i przewodów
tłocznych


	l

	2

	3

	4

	5


	l.

	Budynki, linia zabudowy

	linia rzutu ławy fun-
damentowej, linia
zabudowy na podkła-
dzie geodezyjnym

	4,0

	1,5


	2.

	Ogrodzenia, linie
rozgraniczające

	linia ogrodzenia, linia
określona na podkła-
dzie geodezyjnym

	1,5

	1,0


	3.

	Stacje paliw

	linia krawędzi
zbiorników

	3,0

	1,5


	4.

	Stacje redukcyjne gazu

	granica terenu 3,5

	1,5


	5.

	Mosty, wiadukty

	linia krawędzi
konstrukcji
podporowych

	4,0

	2.0


	6.

	Tory tramwajowe

	skrajna szyna toru

	2,0

	1.8


	7.

	Tory kolejowe ułożone:
a) na poziomie terenu:
- magistralne
- lokalne i bocznice

	skrajna szyna toru

	i
5,0
3,0


	
	b) poniżej terenu w
wykopie:
- magistralne
- lokalne i bocznice

	górna krawędź
wykopu

	5,0
3,0


	
	c) na nasypach:
- magistralne
- lokalne i bocznice

	podstawa nasypu

	5,0
3.0


	8.

	Obszary kolejowe

	granica obszaru

	wg rozporządzenia [5]


	9.

	Linie energetyczne
kablowe

	oś kabla

	0,8

	0.-'
,6


	10.

	Linie energetyczne
słupowe

	krawędź fundamentu
słupa, podpory

	1,0

	0.7


	1 !.

	Linie teletechniczne:
- linie kablowe
- kanalizacja kablowa
- linie słupowe

	oś kabla
krawędź konstrukcji
oś słupa

	0,8
0,8
1,0

	0.6
0.6
0.7


	12.

	Przewody kanalizacji:
- DN < 300
- 300<DN < 500
- DN > 500

	skrajnia rury

	1.2
1,4
1,7

	0.6
0.8
0.9


	13.

	Sieci ciepłownicze:
- kanałowe
 preizolowane
	krawędź podstawy
kanału
skrajnia rury

	1,4
1,2

	0.7
0.6


	14.

	Drogi

	krawędź drogi rowu
odwadniającego

	0.8

	0.6


	15.

	Jezdnie ulic

	krawężnik jezdni

	1.2

	0.8


	16.

	Drzewa
- istniejące
- pomniki przyrody

	punkt środkowy
drzewa

	2.0
15,0



2.4 Zagłębienie przewodów sieci wodociągowej  w gruncie powinno uwzględniać minimum 1.7 m : 

strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju,  zgodnie z rys . l (wg PN-81/B-03020) z tym, że przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno być nie mniejsze niż głębokość przemarzania gruntu. Tereny znajdujące się na pograniczu stref, których położenie w jednej lub drugiej strefie nie jest ustalone na mapie należy zaliczyć do strefy o większej głębokości przemarzania gruntu, zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych.

3. Materiały  

Projektowana budowa przyłącz wodociągowych wykonana będzie z rur PVC  o średnicy 16o  mm  łączonych  ma fabryczne uszczelki gumowe.

Zastosowane rury wodociągowe PVC i kręgi betonowe . pokrywy studzienne i włazy żeliwne i armatura , muszą posiadać atesty i opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie i oznaczone symbolem CE. 

3.1 Rury PVC typu S.

3.2 Składowanie  materiałów na budowie : 

Powierzchnia  składowania musi być płaska wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej , lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie , a gdy to jest niemożliwe , rury o najgrubszej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

3.3 Transport materiałów na budowie. 

Transport rur na budowie odbywać powinien się ręcznie  przez dwu pracowników i przemieszczane do wykopu nie narażone na uszkodzenia mechaniczne.

3.4 Układanie rur.

Grunty występujące na trasie budowanej sieci wodociągowej  to gliniaste i piaszczyste W związku z tym rury wodociągowe nie wymagają zmocnienia podłoża . Rury  układać bezpośrednio na podłożu gruntu istniejącego.

Dla  przeciwdziałania odkształceniom rur konieczna jest obsypka ochronna po bokach i nad rurą ochronną wysokości 25 cm zagęszczona do 90 % 

Materiał do obsypki  grunt rodzimy  z zewnątrz o uziarnieniu 0.3- 30 mm .

Przed montażem obie końcówki rur muszą być oczyszczone ,zewnętrzna powierzchnia uszczelki i wewnętrzna  kielicha nasmarowane środkiem poślizgowym – mydło lub pasta BHP.

Wsunąć bosy koniec rury do kielicha na odległość 15 cm / zaznaczoną uprzednio/ 

Rury podbijać piaskiem w strefie pach. 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do  podłoża na całej długości rury na co najmniej¼ rury.

Następnie należy sprawdzić ponownie czy projektowany spadek ułożenia rury jest prawidłowy do zalecanego w projekcie 

Po sprawdzeniu , że rura jest ułożona prawidłowo ,należy przystąpić do zasypania strefy kanałowej 

pospółka  z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi, lub udeptanie ręczne , bardzo ostrożnie , aby nie uszkodzić i unikając unoszenia się rur.

4. zasypanie wykopu :

 4.1 zasypanie wykopu w strefie utwardzonych ulic.

I/ Etap. – jest to staranie wypełnienie strefy ochronnej rury pospółką. Po wykonaniu jej do połowy wysokości rury należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu 

Jednocześnie z wykonaniem poszczególnych warstw należy jednocześnie podnosić umocnienie klatkowe wykopu lub szalunek wykopu. 

Strefa ochronna musi osiągnąć 30 cm ponad wierzch rury. Stopień zagęszczenia obsypki ochronnej winien wynosić 90 %n zmodyfikowanej próby Proctora

Po zakończeniu I etapu należy przeprowadzić kontrolę stopnia zagęszczenia poprzez uprawnioną jednostkę lub inspektora nadzoru.

II etap. – jest to wypełnienie nad strefą ochronną do wierzchu wykopu – pospółką można wykonać  warstwami 20-30 cm zasypanej pospółki i zagęszczając mechanicznie .

Stopień zagęszczenia pod jezdnią o ruchu ciężkim winien wynosić wg. BN-72/8932-01.

Tj. 100%- do głębokości 1,2 m i 97 % poniżej.

zaś pod poboczami 95% do głębokości 1,2 m i 92% poniżej.

Do zasypki należy odpowiednio dobrać pospółkę dowiezioną zewnątrz lub z wykopu. Uprawniony do kontroli Inspektor nadzoru.

4.2. Zasypanie wykopów poza pasem drogowym.

 - strefa ochronna kanału taka sama jak w strefie ulicznej. 

- pozostała część wykopu uzupełniona gruntem rodzimym zmagazynowanym obok wykopu ,

 Zasypywana mechanicznie warstwami 30-40cm i zagęszczona mechanicznie z zastosowaniem zagęszczarek mechanicznych.

Stopięń zagęszczenia 90% .

5. Próba szczelności sieci  na eksfiltrację .

Po zastabilizowania odcinka przewodu odsyłką między studzienkami należy dokonać próby szczelności zgodnie PN-92/B-10735. Rurociąg  z rur kanałowych z PVC podaje się próbie na ciśnienie 1,0 MPa . Wszystkie otwory na badanym odcinku dokładnie zaślepić. Następnie badany odcinek sieci  zalać woda i podnieśc ciśnienie do 1 MPa .

Po tym czasie próba szczelności winna wynosić  conaj,miej 1 godz.:

Roboty towarzyszące .
 Skrzyżowania  z uzbrojeniem podziemnym / kablami , przewodami wodociągowymi . gazowymi znajdujących się w poprzek wykopu należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie do belki na okres budowy.

7. Odbiory :

Odbiory winny odbywać się komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru, kierownika budowy , przedstawiciela użytkownik kanału i gospodarza terenu.

Częściowe odbiory robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach obejmuje :

6.1 . Roboty ziemne :

Wykopy  w zakresie zgodności z przyjętą w dokumentacji  rodzaju gruntu rodzimego na wysokości obsypki ochronnej,

- szerokości wykopu 

- głębokość wykopu 

- odwadnianie wykopu.

- szalowanie wykopu .

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego.

- zabezpieczenie wykopów przed osobami postronnymi .

- zabezpieczenia przejścia  mieszkańców nad wykopem specjalnymi kładkami .

- dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego , wyprofilowania dna i odpowiednie wykonanie zmocnienia dna wykopu / zagęszczenie podsypki / 

- obsypka w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału wymiarów i stopnia zagęszczenia.

- zasypka wykopu pozostałej części i jej zagęszczenie .

- sprawdzanie czy każdego dnia jest zasypany wykopu po ułożeniu sieci wodociągowej.

Wszystkie odbiory winny być wpisane w dziennik budowy lub sporządzony odpowiedni protokół.

7.1. Roboty montażowe :

 - kontrola jakości dostarczonych rur / atesty i aprobaty oznakowania  stan techniczny dostarczonych rur , 

- składowanie rur i innego materiału 

- odległość od innego uzbrojenia.

- wytyczenie osi przewodu.

- sposób ułożenia rur w wykopie .

- zgodność spadków kanału z projektem ,

- szczelność rurociągów a eksfiltrację / próby szczelności/ 

- zgodność budowy studzienek rewizyjnych i szczelność ..

- odpowiednie zamontowanie pierścienia odciążającego i włazu .

- sprawdzenie rzędnych posadowienia i wierzchu studzienki z projektem technicznym/ 

- sprawdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z projektem .

 7.2. Budowa studzienki zasuwowej  o średnicy 1200 mm i głębokości 2 m.

Studzienka zasuwowa wykonana będzie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z dodatkiem materiału uszczelniającego / gotowe kręgi dostarczone na budowę od wytwórcy/

Płyta studzienna betonowa z otworem o szerokości 600 mm  o grubości 10cm /zbrojona/ dostarczona od wytwórcy kręgów . 

Właz żeliwny typu ciężkiego o średnicy 600m do 25t zamocowany do pokrywy studzonej betonem B15 .

Studzienkę wyposażyć  w drabinkę  włazowa lub  stopnie włazowe żeliwne.

Montaż studzienki wykonać w gotowym wykopie przy użyciu koparki lub dźwigu.

Kręgi i pokrywę należy dwukrotnie pomalować abizolem P przed  obsypaniem studzienki.

Po zasypaniu studzienki i odpowiednim zastablizowaniu gruntu wokół studzienki  na przewodzie wodociągowym należy zamontować przepustnice kryzowa o średnicy 150 mm z siłownikiem elektrycznym  220V  , łączyć na kształtki żeliwne kołnierzowe.

Przepustnica sterowana z rozdzielni zamontowanej na zestawie hydroforowym.

7.3. Kontener na zestaw hydroforowy o wydajności 35m3/h .

   O zabudowie 9,84 m2 , powierzchni  użytkowej 7,40 m2 i kubaturze . 30,10 m3.

  Fundamenty  z betonu  B-20 o szerokości 30 cm i głębokości 1 m .

  Ściany z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym PWS grubości 20 cm. 

  Umocowanie  ścian do posadzki za pomocą uchwytów wykonanych przez producenta kontenera. 

  Umocowanie  stropodachu  do ścian za pomocą kształtowników   metalowych

  Stolarka drzwiowa z płyt warstwowych lub drewniane płytowe , obie blachą 

  Dach stropodach , płyty warstwowe jak na ścianach. 

  Odprowadzenie wody  ze stropodachu rynowe i skierowane na powierzchnie posesji.

   Posadzki betonowe  z betonu B15 grubości 12cm  wyłożone płytkami gres.

   Wentylacja – wywiew kartka wentylacyjna 20/`14cm i nawiewna otwory w drzwiach wejściowych 

   o przekroju 0,225 m2 

   Ogrzewanie kontenera w okresie zimy piec elektryczny o wydajności 1500 W. 

   W pomieszczeniu kontenera będzie zamontowany  zestaw  hydroforowy typu Zh-ICL /S  3,18,50 z 

    trzema pompami o w tym dwie pracujące trzecia awaryjna  o wydajności ekspalataycynej 35 m3/ h 

    przy ciśnieniu max 0,6 MPa  produkcji Instal compact pracyjący ze zbiornikiem wody pitnej . 

   Zestaw hydroforowy będzie wypsażony w szafę sterowniczą wspólpracującą z przepustnicą z 

   siłownikiem i sadami w zbiorniku magazynowym wody pitnej. 

   Zestaw hydroforowy musi być wypsażony w zawód do poboru wody do badań. 

   Montaż zestawu hydroforowego powierzyć serwisowi fabrycznemu i ustawić bezpośrednio 

   Na posadzce / posiada własną konstrukcję podtrzymujacą.

    Pompy posiadają w skrzynce sterowniczej zabezpieczenie przed suchobiegiem i porażeniowa .

    Sondy zanurzeniowe ustawić w zbiorniku wody pitnej na wysokości 1,3m o dna załączenie i  

    Otwarcie przepustnicy nalewu wody z sieci do zbiornika i zamknięcie nalewu wody do zbiornika 

    0,3m wysokości zbiornika . trzecia sonda umieszczona będzie 10 cm na sondą zamykającą nalew 

    do zbiornika / awaryjna/.

      7.4.  Zbiornik stalowy -  magazyn wody pitnej. 

    Zbiornik metalowy stalowy o pojemności 50 m3  o średnicy 2800 mm i długości 8840 mm 

    Zbiornik musi być przystosowany do celów spożywczych i posiadać atest higieniczny .

    Magazynowanie wody  pozwali  na sprostowanie okresowe zużycie wody w okresach 

     zwiększonego poboru wody

     nalew wody odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 160 mm .

     Następnie zestawem hydroforowym zostanie tłoczona do sieci wodociągowej o zwiększonym c

      ciśnieniu i wydajności.

      Ustawienie zbiornika bezpośrednio w gruncie w wcześniej wykonanej kolebie obejmującej 1/2 o . 

       Zbiornik posiada króćce dopływowy  o średnicy 100 mm i odpływowy , przelewowy i aodpowietrzający o średnicy 100 mm , krócice umieszczone są w dennicy zbiornika 

Połączenie zbiornika za pomocą kształtek żeliwnych kołnierzowych i redukcji 150/100 mm kołnierzowych. 

Po zamontowaniu zbiornika w terenie należy go obsypać  warstwa gruntu o grubości 1,2 m , uformować skarpy zsypać pięcio centymetrową warstwą humusu i obsiać trawą .

Do włazu zbiornika należy zamontować w nasypie drabinę z balustradami umożliwiająca dotarcie 

Do wnętrza zbiornika . Jednocześnie w dostawie  zbiornika dostarczona będzie drabina metalowa umożliwiającą zejście do wnętrza zbiornika.

Montaż zbiornika do konać zgodnie z instrukcja montażu fabrycznego.

7.6.Ogrodzenie posesji .

Ogrodzenie posesji wykonać  na słupach metalowych o wysokości 2m i obsadzonych w gniazdach betonowych o poj. 0,08m3 w rozstawie 2,5 m . 

Następnie należy naciągnąć siatkę metalową ocynkowana o wysokości 1,5 m  wzmocnić trzema drutami cynkowymi lub linka ocynkowaną . Zamocowanie należy wpleć linkę na wysokości 15 cm od ziemi , w połowie wysokości siatki i 10cm o góry siatki. 

W celu  wjazdu posesję należy zamontować bramę wjazdowa z furtka wykonana prętów stalowych o szerokości 4m i Wutke 1m i wysokości 1,5 m obsadzoną na słupkach metalowych w gniazdach betonowych.

7.7. Plac manewrowy  o powierzchni  240m2.

Plac manewrowy należy wykonać : 

 Zebrać warstwę  humusu o grubości 20 cm  / ziemie przeznaczyć na zaspanie na zbiornika .

 - wykonać warstwę filtracyjną o gr. 10 cm z pospółki po zastabilizowaniu. 

-  wykonać warstwę podbudowy z tłucznia drogowego o grubości 15 cm z tłucznia grubego i 

    stablizującą z tłucznia drobnego .

  Warstwę tłucznia należy satablizować walcem samojezdnym do grub. 15 cm.

  Powierzchnia placu manewrowego pokazana jest na sytuacji  i obejmuje tern posesji od wjazdu całą 

   szerokością do końca budynku kontenera.  

7.8. Uwagi końcowe ;

Zobowiązuje się wykonawcę do opracowania Planu Bezpieczeństwa Robót .

  Zobowiązuje się inspektora nadzoru do codziennego kontrolowania stanu zabezpieczenia wykopów przed osobami postronnymi i nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie przebudowy kanalizacji.

- Odbiory należy potwierdzić protokołem komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia

- Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przed zasypaniem .

- końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji – przedstawić wszystkie dokumenty  z odbiorów cząstkowych , nanieść na projekt dokonane zmiany  w trakcie budowy , załączyć wszystkie atesty , aprobaty , uzupełnić wpisami dziennik budowy i sporządzić odpowiedni  protokół



                                             Formularz oferty
.....................................................

           /Nazwa oferenta/

......................................................

         /Dokładny adres/
......................................................

            /Telefon, fax./




                             O F E R T A   W Y K O N A W C Y







Do Urzędu Gminy w Jastrzębi
Referat Infrastruktury

26 – 631 JASTRZĘBIA


Odpowiadając na  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: 
„Budowa pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę w zakresie wg punktu 3 S.I.W.Z. za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: …………….………………………………………….....................................................................zł. 
słownie:……………………………………………………………………………………………. Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek  VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:……………% tj. ………………………………………….zł.
(słownie:……………………………………………………………………………………………..) 

1. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie do  30 października 2008r.

2. Udzielamy gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 3 lat od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.
3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

5 . Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………………………………..stronach.

6. Informacje zawarte na stronach do……..do…… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego.

Kierownikiem budowy dla zamówienia  będzie: ............................................................................... - uprawnienia nr .......................………………………zamieszkały……………………………… ......................................................................................................................................................


zatrudniony w naszej firmie na czas nieokreślony*; na czas określony - do dnia ......................*;

na innych zasadach: ...............................................................................................................*.

12 . Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:

Osoba do kontaktu:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Tel: …………………………………….

faks: ……………………………………

e-mail: ………………………………….

Data..................................................


                                                                      ............................................................................





                   /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy/

* - niepotrzebne skreślić

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
1. ……………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………………………….

6. ………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                              Załącznik Nr. 1









/  wzór /



  UMOWA    nr      
           zawarta w dniu………………………….pomiędzy Gminą Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębi, 
26 631 -  Jastrzębia reprezentowaną przez Wójta Gminy w Jastrzębi w imieniu którego działają:
1. Pan Zdzisław Karaś – Wójt Gminy
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a ..................................................................................................................... z siedzibą w .......................................
reprezentowanym przez:

1. .............................................................................
2. ................................................................................  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:
§ 1

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia …………… Zamawiający udziela zamówienia publicznego, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji przedmiot zamówienia p.n. „Budowa pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej”
2. Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót wyszczególnionych w punkcie 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określonych przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową  i przetargową.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

4.   Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w punkcie 2 i 3 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy:  do dnia 30 października 2008 r.
§ 3

1.   Wyroby  potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca robót.

2. Wyroby i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy "Prawo budowlane".

3. Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie zapewnia dostawy wody i energii elektrycznej.






§ 4

Za kompleksowe wykonanie robót ujętych w §1 ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie kwoty ryczałtowej netto w wysokości ..............................……………………………………….zł.

(słownie:……………………………………………………………………………………..).

oraz należny podatkiem VAT…………%.......................................................................................zł. 

(słownie: .................................................................................................................................).

§ 5

1. Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewni nadzór inwestorski.

2. Przedstawicielem wykonawcy jest P. ………………………… pełniący funkcję kierownika budowy  zamieszkały  …………………………………………………...

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa.

2.Zabezpieczenie terenu robót  w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

3. Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów wykonawcy przed kradzieżą i zniszczeniem.

4. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

5. Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru.

6. Przestrzeganie przepisów B.H.P. i   p.poż.

7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

8. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za :

a) Uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót.

b) Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 
z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót.

c) Szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

d) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonym zdarzeniem losowym oraz od odpowiedzialności cywilnej.

e) Jeżeli wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia budowy i robót działa na swoje ryzyko i odpowiedzialność.

9. Dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót, których zakres określony został w § 1.

a) czynności odbiorowe będą realizowane w następująco:

Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru oraz przedkłada do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru dokumenty odbiorowe.
W skład dokumentów odbiorowych wchodzą:
- protokóły z przeprowadzonych  badań;

- certyfikaty dla wszystkich wyrobów budowanych;

- po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor nadzoru pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru zadania wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

b) rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Inspektora nadzoru pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru.

c) na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym  na odbiór robót.

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

2.Dopełnienie obowiązków leżących po stronie Zamawiającego związanych z odbiorem 
końcowym kompleksowo wykonanych robót, których zakres określony został w § 1, zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust.9.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do wykonania zleconych robót . 

2.  Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych wynikających z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót oraz oceną własną dokonaną w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną. 

§ 9

Kontrola postępu i jakości robót:

1. Inspektor nadzoru kontroluje przebieg realizacji robót. W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo wystawić stosowne wnioski dla Inwestora, łącznie z wnioskiem o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy ze skutkami przewidzianymi z tego tytułu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu.

3. O wykrytych wadach w robotach inspektor nadzoru zawiadomi  niezwłocznie Wykonawcę.

Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie.

4. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte przed upływem terminu usunięcia wad.

5. Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Inspektora nadzoru wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni wcześniej.

7. Wszystkie wyroby i jakości robót muszą być dostosowane do wymagań  dokumentacji projektowej i Inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i poddane takim testom na placu budowy lub miejscu wyprodukowania jakich będzie wymagał Inspektor nadzoru. Wszelkie próbki, atesty dostarcza Wykonawca na własny koszt.

                                                                       § 10

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się następująco::

1. Faktura końcowa po odebraniu całego zakresu robót protokołem końcowym.

2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty protokołu końcowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem  z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy.

4. W razie zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.
§ 11

Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku  nie wykonania 
lub nienależytego wykonania warunków umowy:

1. Za przekroczenie terminu  oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień zwłoki.


2. W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie wykonawcy o kwotę do 5% wartości umowy określonej w § 4.



3. Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a Zamawiający  naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości  20% wynagrodzenia za dany element roboty posiadający wadę. Wykonawca natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 


4. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w okresie  rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


5. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 i 4 wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.


6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy                     (np: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych w umowie i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej) stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 .

§ 12

W razie zwłoki w zapłacie  Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

§ 13

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§14

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości robót wg § 4  tj. w wysokości  .........zł.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  na warunkach określonych w pkt. 15 SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania zamówienia. 

3.Zwrot wniesionego zabezpieczenia:  

- 70% ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ..............zł. gwarantująca zgodnie z umową wykonanie zamówienia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego bez usterek.

· 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota ............. zł.  gwarantująca roszczenia Zamawiającego i  zwolniona będzie w ciągu 14 dni po upływie  okresu rękojmi.  

W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia  roszczeń z tytułu rękojmi za  wykonane roboty. 

§ 15

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2.  Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 3 lat od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego.

3. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek przez służby

Zamawiającego, lub użytkownika obiektu.

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca robót. 

§ 16

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 145 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004r r. prawo zamówień publicznych.

§ 17

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§19

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 20
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.


WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)
Dotyczy:
postępowania o zamówienie publiczne

      na:  „Budowę pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej”
..............................................................................................................................................
                                                 / Oferent - nazwa firmy/ 

..............................................................................................................................................





/ siedziba /

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.Nr 164 poz. 1163 z 2006r.)
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2004.01.29 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr.19. poz. 177 z późn. zm.).

Prawdziwość wszelkich danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej.

                                                                                                                ...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/





Załącznik nr 6
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

WYKAZ PERSONELU TECHNICZNEGO FIRMY

	L.p.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Uprawnienia
	      /*

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


/* - w kolumnie nr 5 należy zaznaczyć poprzez wpisanie znaku „X” pracowników 

         skierowanych do pracy przy realizacji zamówienia

1. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami SIWZ .

2. Informacje przedstawione w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku podanego w SIWZ








...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/
                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 8
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)




WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Oświadczam, że firma ……………………………………………………………………….

 z siedzibą w ………………………………………………………………………………..

zrealizowała w ciągu ostatnich dwóch lat  następujące zamówienia o charakterze złożoności     porównywalnej  z zakresem przedmiotu przetargu (co najmniej 2 roboty z referencjami jako załączniki nr 9) 


[image: image1.wmf]Rodzaj zamówienia wraz z 

zakresem rzeczowym

Całkowita 

wartość (zł.)

Czas realizacji

Nazwa zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie


                                                                                                                ...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/                                             
                                                                                                     Załącznik nr 10
Przedmiar Robót
                          w załączeniu pliki jako załącznik nr 1 i nr 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	      Kosztorys
	
	

	
	na  wykonanie  instalacji elektrycznej wewnętrznej dla przepompowni wody w miejscowości   

	
	Kozłów gmina Jastrzębia 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Podstawa
	   Opis pozycji
	Jedn.
	Nakłady
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	wyceny
	   kosztorysowej
	
	jedn.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	KNR2-01
	Ręczne kopanie rowów
	
	
	
	
	

	
	O70101
	dla kabli
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6x0,4m
	
	R
	0,3443
	60
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	KNR2-01
	Ręczne zasypywanie 
	
	
	
	
	

	
	O70401
	rowów dla kabli
	R
	0,238
	60
	
	0,00

	
	
	0,6x0,4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	KSNR005
	 Układanie kabli wielożył.
	
	
	
	
	

	
	O80105
	o masie do 5,5kg/m,gr.kat.III
	
	
	
	
	

	
	
	 folia PCV
	
	R
	1,48
	60
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Kabel YKY5x16mm2
	M
	1,04
	25
	
	0,00

	
	
	 Kabel YKY5x10mm2
	M
	1,04
	15
	
	0,00

	
	
	 Kabel YKY3x4mm2
	M
	1,04
	20
	
	0,00

	
	
	 Folia PCV/m2
	M
	0,42
	24
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	KSNR005
	 Układanie kabli wielożył.
	
	
	
	
	

	
	O80105
	 z mocow.w bud.i budowl.
	
	
	
	
	

	
	
	 o masie do 2kg/m
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	R
	0,297
	10
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Kabel YKY3x2,5mm2
	M
	1,04
	10
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	KSNR005
	 Montaż i stawianie słupów
	
	
	
	
	

	
	100101
	 oświetl. - słup stalowy
	
	
	
	
	

	
	
	 o masie do 100kg
	R
	4,54
	2
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Słup S I  ELGO
	M
	1
	2
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	KSNR005
	 Montaż opraw oświetl.zew.
	
	
	
	
	

	
	100401
	słup-lampa kompl.
	R
	0,67
	2
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Lampa kompl.ZSMs70
	M
	1
	2
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	KSNR005
	 Montaż skrzynek i rozdzielnic
	
	
	
	

	
	020206
	 o masie do 10kg
	R
	1,1
	1
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Rozdzielnica 12 pol.
	M
	1
	1
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	KSNR005
	 Montaż aparatów elektr.
	
	
	
	
	

	
	020301
	 aparat o masie do 2,5kg
	R
	0,63
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wył.przeciwporaż.25A/30mA
	M
	1
	1
	
	0,00

	
	
	Wył.nadprąd.S191B16A
	M
	1
	2
	
	0,00

	
	
	Wył.nadprąd.S193C25A
	M
	1
	1
	
	0,00

	
	
	Wył.nadprąd.sel.32A
	M
	1
	1
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	KSNR005
	 Montaż uziomu prę-
	
	
	
	
	

	
	O60207
	 towego i powierzchn.
	R
	0,37
	3
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 Pręty stalowe
	M
	1,04
	3
	
	0,00

	
	
	 Złącza kontrolne
	M
	0,02
	3
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	KNR4-03
	Badanie uziemienia
	R
	1,24
	1
	
	0,00

	
	120501
	pomiar pierwszy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	KNR4-03
	Badanie uziemienia
	
	
	
	
	

	
	120502
	pomiar następny
	R
	0,56
	2
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	KNR4-03
	 Badanie skuteczności 
	
	
	
	
	

	
	120505
	 zerowania-pom.pierwszy
	R
	0,0368
	4
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	KNR4-03
	 Badanie skuteczności 
	
	
	
	
	

	
	120505
	 zerowania-pom.następny
	R
	0,0368
	8
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	KNR4-03
	Sprawdzenie i pomiar 
	
	
	
	
	

	
	120201
	kompletnego obwodu
	
	
	
	
	

	
	
	elektr. 1 fazowego
	R
	1,3
	2
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	KNR4-03
	Sprawdzenie i pomiar 
	
	
	
	
	

	
	120202
	kompletnego obwodu
	
	
	
	
	

	
	
	elektr. 3 fazowego
	R
	1,76
	2
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ogółem
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	


_1142766926.wps

